## フロン法
2023年3月現在の情報で作成しています。
「入力が必須な項目」以外は削除しても利用できます。使いやすいように修正して使用してください。
フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）については、右のセルをクリックすると表示されます。
第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き (第3版) ･････････････････････････････････････････ |  |  |  |  | https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/gaiyo.html
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2023年3月版) ････････････････ |  |  |  |  | https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r03_tebiki_kanri_rev3.pdf
①平成14年4月(フロン回収・破壊法の施行)以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であること、フロンの種類、量などが記載されています。
②圧縮機の定格出力は、室外機の銘板により確認できます。 |  |  |  |  | https://www.env.go.jp/earth/furon/files/int_01-16_202303.pdf
③混合冷媒の混合比率はこのファイルの「冷媒混合比率」シートで確認してください。
業務用冷凍空調機器（第一種特定製品） 管理票
入力が必須な項目 |  |  |  | 機器を特定する情報のため入力が好ましい項目 |  | 入力が好ましい項目
管理番号 | 管理者 | 設置場所 |  | 機器名称 | 製造業者 | 型式 | 製番 | 冷凍（圧縮）方式 | 設置年月 | 製品区分 | 圧縮機の 定格出力（kW） | 室内機 台数 | 使用目的 | 冷媒種 | 必要な点検の種類
|  | 建物名 | 設置階・室名等 |  |  |  |  | （冷凍機器の場合） |  | エアコンor冷凍機器 |  |  |  | （フロン種） | 簡易定期点検or定期点検
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
※点検対象機器及び必要な点検種類は別シートに記載
①
②

## 冷媒混合比率
H FC を成分に含む代表的な混合冷媒と混合比率
「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル 第Ⅱ編 温室効果ガス排出量の算定方法」ページⅡ-235
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/manual/chpt2_5-0.pdf
冷媒番号 | 混合冷媒の成分 | 混合比率
R404A | HFC-125/HFC-143a/HFC-134a | 44/52/4
R407C | HFC-32/HFC-125/HFC-134a | 23/25/52
R407E | HFC-32/HFC-125/HFC-134a | 25/15/60
R407H | HFC-32/HFC-125/HFC-134a | 32.5/15.0/52.5
R407I | HFC-32/HFC-125/HFC-134a | 19.5/8.5/72.0
R410A | HFC-32/HFC-125 | 50/50
R413A | PFC-218/HFC-134a/R600a | 9/88/3
R417A | HFC-125/HFC-134a/R600 | 46.6/50.0/3.4
R422A | HFC-125/HFC-134a/R600a | 85.1/11.5/3.4
R422D | HFC-125/HFC-134a/R600a | 65.1/31.5/3.4
R437A | HFC-125/HFC-134a/R600/R601 | 19.5/78.5/1.4/0.6
R448A | HFC-32/HFC-125/HFC-134a/HFO-1234yf/HFO-1234ze(E) | 26/26/21/20/7
R449A | HFC-32/HFC-125/HFC-134a/HFO-1234yf | 24.3/24.7/25.7/25.3
R449C | HFC-32/HFC-125/HFC-134a/HFO-1234yf | 20.0/20.0/29.0/31.0
R452A | HFC-32/HFC-125/HFO-1234yf | 11/59/30
R454A | HFC-32/HFO-1234yf | 35/65
R454B | HFC-32/HFO-1234yf | 68.9/31.1
R454C | HFC-32/HFO-1234yf | 21.5/78.5
R455A | CO2/HFC-32/HFO-1234yf | 3.0/21.5/75.5
R463A-J | CO2/HFC-32/HFC-125/HFC-134a/HFO-1234yf | 5.5/35.0/29.5/15.0/15.0
R466A | HFC-32/HFC-125/CF3I | 49.0/11.5/39.5
R500 | CFC-12/HFC-152a | 7/3.8/26.2
R507A | HFC-125/HFC-143a | 50/50
R508A | HFC-23/PFC-116 | 39/61
R508B | HFC-23/PFC-116 | 46/54
R513A | HFO-1234yf/HFC-134a | 56/44

## 簡易点検票例（環境省）
環境省が公表しいる「簡易点検簿」（エアコン用）から作成しました。原本及び「簡易点検」の要領は、以下に掲載されているパンフレットで確認してください。
https://www.env.go.jp/earth/airconditioner.pdf2Fkanitenkenkirokubo.xls&wdOrigin=BROWSELINK
簡易点検簿
点検日
点検者
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項
| 機器名称 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管理番号 |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 点検項目 | 室外機 | 異常振動・異常運転の状況
室外機及び周辺の油にじみ
キズの有無、熱交換器の腐食、錆など
|  | 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無
気付き事項

## 簡易点検票例（東京都）
東京都が公表しいる「簡易点検記録簿」（エアコン用）です。記入例は、以下を参照してください。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.kankyo.metro.tokyo.lg.jp%2Fsafety%2Fcfc%2Flaw%2Fkiki-user.files%2Fkanitenkenkirokubo.xls&wdOrigin=BROWSELINK
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
年度
施設名称 |  |  |  |  | 設置場所
機器名称 |  |  |  |  | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ |  |  |  |  | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 |  |  |  |  | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日 |  |  | 月 日（ ） | 月 日（ ） |  | 月 日（ ） |  |  | 月 日（ ）
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日 |  |  | 月 日（ ） | 月 日（ ） |  | 月 日（ ） |  |  | 月 日（ ）
※ 点検記録簿は、機器廃棄後3年間保存してください。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。